## Sheet1
Tag No | P & ID | Service Description | Range | EU | Normal Operating Conditions | HH | H | L | LL | Engineering Notes
100-AT-0146 | 100-PD-100 | LEL Detector | 0 ~ 100 | % | 0% |  | 20%
100-AT-0231 | 100-PD-102 | Heavy Naphtha RVP Analyzer | 0~15 | psi | 1.5 psi | 3 | 2
100-AT-0230 | 100-PD-102 | Heavy Naphtha Distillation | 100~400 | °F | 350°F | 385 | 370
100-AT-1103 | 100-PD-111 | Heater 101 O2 | 0~10 | % | 3.5% |  |  | 2.5
2
100-AT-1115B | 100-PD-111 | Heater 101 CEMS - NOX | 0 - 0.1 | lb/MBTU | ~0.006 lb/MBTU | 0.014 |  |  |  | Environmental Permit Limit is 0.014 lb/MBTU
0.01
100-AT-1115C | 100-PD-111 | Heater 101 CEMS - CO | 0~100 | ppm | 0 ppm | 100
[7 empty] | 50 |  |  | Environmental Permit Limit is 50 PPM.
100-AT-1115D | 100-PD-111 | Heater 101 CEMS - NH3 | 0 - 20 | ppm | 0.5 - 2 ppm | 10 |  |  |  | Environmental Permit Limit is 10 PPM.
6.5
100-FT-0110 | 100-PD-101 | Crude Feed to 100-E-100A Overhead Condenser | 0 ~ 32,000 | BPSD | 25,000 BPSD |  | 30,500 BPSD
10,000 BPSD
100-FT-0110B | 100-PD-101 | Crude Feed to 100-E-100A Overhead Condenser | 0 ~ 32,000 | BPSD | 25,000 BPSD |  |  | 10,000 BPSD
[9 empty] | 3,000 BPSD | Interlock I-30
100-FT-0607 | 100-PD-106 | Naphtha Pump Around from 100-E-104 | 0 ~ 13,142.8 | BPSD | 8,963 BPSD |  |  | 1,000 BPSD
100-FT-0801 | 100-PD-108 | Preflash Reflux to 100-T-100 Preflash Column | 0 ~ 5,143 | BPSD | 3,495 BPSD |  |  | 1,429 BPSD
100-FT-1101A | 100-PD-111 | Reduced Crude to 100-H-101 Crude Charge Furnace | 0 ~ 8,571 | BPSD | 6,164 BPSD |  |  | 2,457 BPSD
100-FT-1101B | 100-PD-111 | Reduced Crude to 100-H-101 Crude Charge Furnace | 0 ~ 8,571 | BPSD | 6,164 BPSD |  |  | 2,457 BPSD
100-FT-1101C | 100-PD-111 | Reduced Crude to 100-H-101 Crude Charge Furnace | 0 ~ 8,571 | BPSD | 6,164 BPSD |  |  | 2,457 BPSD
100-FT-1101D | 100-PD-111 | Reduced Crude to 100-H-101 Crude Charge Furnace | 0 ~ 8,571 | BPSD | 6,164 BPSD |  |  | 2,457 BPSD
100-FSLL-1101 | 100-PD-111 | Reduced Crude to 100-H-101 Crude Charge Furnace Totaled Flow | 0~32,000 | BPSD | >25,000 BPSD |  |  | 9,500 BPSD | 9,000 BPSD | Interlock 41
100-FT-1162 | 100-PD-111A | Aqueous Ammonia to 100-D-100 Ammonia Vaporizer | 0 ~ 15 | lb/hr | 4.8 lb/hr |  | 10 lb/hr
0.8 lb/hr
100-FT-1169 | 100-PD-111A | Plant Air to 100-H-100 Electric Heater | 0 ~ 150 | SCFM | 100 SCFM |  | 120 SCFM
90 SCFM
[9 empty] | 80 SCFM | Interlock 14
100-FT-1301A | 100-PD-113 | CDU Reflux to 100-T-101 Main Crude Fractionator | 0 ~ 29,143 | BPSD | 20,146 BPSD |  |  | 8,000 BPSD
100-FT-1313 | 100-PD-113 | Superheated Steam to 100-T-101 | 0 ~ 4,500 | lb/hr | 3,300 lb/hr |  |  | 1,300 lb/hr
100-FT-1803 | 100-PD-118 | Kerosene Pump Around to 100-T-101 | 0 ~ 11,429 | BPSD | 7,964 BPSD |  | 8,800 BPSD
3,200 BPSD
100-LIT-0405 | 100-PD-104 | 100-PK-101 Desalter Interface | 0 ~ 100 | % | 35.2% |  | 48.8%
25.6%
100-LIT-0413 | 100-PD-104 | 100-PK-101 Desalter Interface | 0 ~ 100 | % | 35.2% | 54.4% |  |  |  | Interlock I-6
100-LT-0806 | 100-PD-108 | 100-T-100 Preflash Column | 0 ~ 100 | % | 60% |  | 70%
35%
100-LT-0810 | 100-PD-108 | 100-T-100 Preflash Column | 0 ~ 100 | % | 60% | 93% |  |  |  | Interlock I-7B
[9 empty] | 22.5% | Interlock I-7A
100-LT-1152 | 100-PD-111A | 100-V-100 Aqueous Ammonia Day Tank | 0 ~ 100 | % | 62.5% |  | 87.5%
50%
[9 empty] | 37.5% | Interlock 11
100-LT-1311 | 100-PD-113 | 100-T-101 Main Crude Fractionator Bottoms | 0 ~ 100 | % | 46% |  | 60%
33%
100-LT-1312 | 100-PD-113 | 100-T-101 Main Crude Fractionator Bottoms | 0 ~ 100 | % | 46% |  |  |  | 13% | Interlock 18. Close 100-FV-1313 to 5% of flow rate.
100-LT-1413 | 100-PD-114 | 100-T-103 Kerosene Side Stripper | 0 ~ 100 | % | 56% |  | 80%
19%
100-LT-1414 | 100-PD-114 | 100-T-103 Kerosene Side Stripper | 0 ~ 100 | % | 56% | 90% |  |  |  | Interlock 19 B
[9 empty] | 6% | Interlock 19A. Close 100-FV-1401 to 5% of flow rate.
100-LT-1427 | 100-PD-114 | 100-T-102 Heavy Naphtha Side Stripper | 0 ~ 100 | % | 75% |  | 85%
33%
100-LT-1428 | 100-PD-114 | 100-T-102 Heavy Naphtha Side Stripper | 0 ~ 100 | % | 75% | 94% |  |  |  | Interlock 20 B
[9 empty] | 8% | Interlock 20A. Close 100-FV-1415 to 5% of flow rate.
100-LT-1513 | 100-PD-115 | 100-T-104 Gas Oil Side Stripper | 0 ~ 100 | % | 56% |  | 81%
16%
100-LT-1514 | 100-PD-115 | 100-T-104 Gas Oil Side Stripper | 0 ~ 100 | % | 56% | 91% |  |  |  | Interlock 21 B
[9 empty] | 5% | Interlock 21 A. Close 100-FV-1501 to 5% of flow rate
100-LT-1623 | 100-PD-116 | 100-V-101 Overhead Accumulator | 0 ~ 100 | % | 44% |  | 53%
20%
100-LT-1625 | 100-PD-116 | 100-V-101 Main Column Overhead Accumulator Boot | 0 ~ 100 | % | 54% |  | 78%
37%
100-LT-1625A | 100-PD-116 | 100-V-101 Main Column Overhead Accumulator Boot | 0 ~ 100 | % | 50% |  |  | 36% | 29.6% | Interlock 45
100-LT-1642 | 100-PD-116 | 100-V-101 Overhead Accumulator | 0 ~ 100 | % | 44% |  |  |  | 4% | Interlock 23
100-LT-1805 | 100-PD-118 | 100-E-111 Stabilizer Reboiler | 0 ~ 100 | % | 63% |  | 81%
52%
100-LT-1920 | 100-PD-119 | 100-V-102 Stabilizer Overhead Accumulator Water Boot | 0 ~ 100 | % | 56% | 75%
[7 empty] | 70% |  |  | Open 100-LV-1920 at 70%. (no alarm)
[8 empty] | 40% |  | Close 100-LV-1920 at 40%. (no alarm)
10%
100-LT-1923 | 100-PD-119 | 100-V-102 Stabilizer Overhead Accumulator | 0 ~ 100 | % | 55% |  | 72%
42%
100-LT-1937 | 100-PD-119 | 100-V-102 Stabilizer Overhead Accumulator | 0 ~ 100 | % | 55% |  |  |  | 12%
100-LT-2002 | 100-PD-120 | 100-V-105 Kerosene Filter Coalescer Boot | 0 ~ 100 | % | 40% | 75%
[7 empty] | 60% |  |  | Open 100-LV-2002 at 60%. (no alarm)
[8 empty] | 30% |  | Close 100-LV-2002 at 30%. (no alarm)
10%
100-LT-2112 | 100-PD-121 | 100-V-103 Gas Oil Filter Coalescer Boot | 0 ~ 100 | % | 40% | 75%
[7 empty] | 60% |  |  | Open 100-LV-2112 at 60%. (no alarm)
[8 empty] | 30% |  | Close 100-LV-2112 at 30%. (no alarm)
10%
100-PFLF-0820 | 100-PD-108 | 100 Preflash Outlet Condition Alarm | -- | -- | -- |  |  |  |  | P101 Status offline and LV-0806 <10%, Alarm
100-PT-0134A | 100-PD-101 | 100-T-101 Main Crude Fractionator Overhead | 0 ~ 100 | psig | 35 psig | 85 psig |  |  |  | Interlock 3
65 psig
100-PT-0134B | 100-PD-101 | 100-T-101 Main Crude Fractionator Overhead | 0 ~ 100 | psig | 35 psig | 85 psig |  |  |  | Interlock 3
65 psig
100-PT-0802 | 100-PD-108 | 100-T-100 Preflash Column Top | 0 ~ 100 | psig | 35 psig |  | 65 psig
15 psig
100-PT-0804 | 100-PD-108 | 100-T-100 Preflash Column Feed | 0 ~ 100 | psig | 39 psig |  | 65 psig
100-PT-1108 | 100-PD-111 | Superheated Steam to 100-T-101 | 0 ~ 300 | psig | 175 psig |  |  | 158 psig
100-PDT-1109 | 100-PD-111 | 100-H-101 Crude Charge Furnace Draft | -1 ~ 1 | in H2O | -0.1 in H2O | -0.02 in H2O |  |  |  | BMS-62 Trip
-0.4 in H2O
100-PIT-1158 | 100-PD-111A | Aqueous Ammonia to 100-H-100 Electric Heater | 0 ~ 100 | psig | 60 psig | 70 psig |  |  |  | Interlock 12A
65 psig
50 psig
[9 empty] | 40 psig | Interlock 12B
100-PDT-1179 | 100-PD-111B | 100-R-101 SCR | 0 ~ 10 | in H2O | 5 in H2O |  | 8 in H2O
100-PT-1181 | 100-PD-111B | 100-F-101 SCR ID Fan Suction | -15 ~ 2 | in H2O | -5 in H2O | 0 in H2O |  |  |  | Interlock 17
-0.5 in H2O
100-PT-1614 | 100-PD-116 | 100-V-101 Main Column Overhead Accumulator | 0~100 | psig | 30 psig |  | 65 psig
100-PI-1801 | 100-PD-118 | T-105 Light Naphtha Stabilizer Top Pressure | 0~130 | psig | 110 psig |  | 135 psig
100-PDI-1801 | 100-PD-118 | T-105 Light Naphtha Stabilizer Tower Diff Pressure | 0~60 | psig | 8 psig |  | 12 psig
100-PDT-2119 | 100-PD-121 | 100-V-103 Gas Oil Filter Coalescer | 0 ~ 300 | in H2O | 138 in H2O |  | 155 in H2O
100-PDT-2202 | 100-PD-122 | 100-V-106 Kerosene Salt Dryer | 0 ~ 600 | in H2O | 278 in H2O |  |  | 250 in H2O
100-PDT-2302 | 100-PD-123 | 100-V-104 Gas Oil Salt Dryer | 0 ~ 600 | in H2O | 278 in H2O |  |  | 250 in H2O
100-PDT-2401 | 100-PD-124 | 100-V-107 Kerosene Clay Filter | 0 ~ 1,000 | in H2O | 416 in H2O |  | 460 in H2O
100-PT-2701 | 100-PD-127 | Recycle Oil to Storage | 0 ~ 100 | psig | 45 psig |  | 90 psig
100-TT-0215 | 100-PD-102 | Heavy Naphtha from 100-E112 Trim Cooler | 0 ~ 200 | °F | 100.4°F |  | 105°F
100-TT-0307 | 100-PD-103 | Crude Feed from 100-E-103B Crude/Gas Oil Exchanger | 0 ~ 400 | °F | 230°F |  | 255°F
100-TT-0619 | 100-PD-106 | Kerosene to 100-E-113 Kerosene Trim Cooler | 0 ~ 200 | °F | 120°F |  | 130°F
100-TT-0622 | 100-PD-106 | Kerosene to 100-V-105 Kerosene Filter Coalescer | 0 ~ 200 | °F | 100.4°F |  | 105°F
100-TT-0636 | 100-PD-106 | Crude Feed to 100-PK-101 Desalter | 0 ~ 300 | °F | 250°F |  | 300°F
100-TT-0801 | 100-PD-108 | 100-T-100 Preflash Column Overhead | 0 ~ 400 | °F | 225°F |  | 250°F
100-TT-0805 | 100-PD-108 | Treated Crude to 100-T-100 Preflash Column | 0 ~ 500 | °F | 335°F |  |  | 275°F
100-TT-1104 | 100-PD-111 | 100-H-101 Crude Charge Furnace Stack | 0 ~ 1,000 | °F | 555°F | 800°F |  |  |  | BMS-36 Trip
700°F
100-TT-1105 | 100-PD-111 | Reduced Crude to 100-T-101 Main Crude Fractionator | 0 ~ 1,000 | °F | 658°F |  | 720°F
595°F
100-TT-1107 | 100-PD-111 | Superheated Steam to 100-T-101 Main Crude Fractionator | 0 ~ 700 | °F | 500°F |  |  | 450°F
100-TT-1111 | 100-PD-111 | 100-H-101 Crude Charge Furnace Pass 1 | 0 ~ 1,000 | °F | 655°F | 750°F |  |  |  | Interlock 10
700°F
450°F
100-TT-1112 | 100-PD-111 | 100-H-101 Crude Charge Furnace Pass 2 | 0 ~ 1,000 | °F | 655°F | 750°F |  |  |  | Interlock 10
700°F
450°F
100-TT-1113 | 100-PD-111 | 100-H-101 Crude Charge Furnace Pass 3 | 0 ~ 1,000 | °F | 655°F | 750°F |  |  |  | Interlock 10
700°F
450°F
100-TT-1114 | 100-PD-111 | 100-H-101 Crude Charge Furnace Pass 4 | 0 ~ 1,000 | °F | 655°F | 750°F |  |  |  | Interlock 10
700°F
450°F
100-TT-1119 | 100-PD-111 | 100-H-101 Crude Charge Furnace Convection Section | 0 ~ 2,000 | °F | 1,600°F |  | 1,750°F
100-TT-1126 | 100-PD-111 | 100-H-101 Crude Charge Furnace Skin Pass 1 | 0 ~ 1,500 | °F | 800°F | 950°F
940°F
100-TT-1127 | 100-PD-111 | 100-H-101 Crude Charge Furnace Skin Pass 2 | 0 ~ 1,500 | °F | 800°F | 950°F
940°F
100-TT-1128 | 100-PD-111 | 100-H-101 Crude Charge Furnace Skin Pass 3 | 0 ~ 1,500 | °F | 800°F | 950°F
940°F
100-TT-1129 | 100-PD-111 | 100-H-101 Crude Charge Furnace Skin Pass 4 | 0 ~ 1,500 | °F | 800°F | 950°F
940°F
100-TT-1174 | 100-PD-111B | Ammonia/Air Mixture to Injection Grid | 0 ~ 1,000 | °F | 650°F | 800°F |  |  |  | Interlock 9A
750°F
400°F
[9 empty] | 350°F | Interlock 9B
100-TT-1178 | 100-PD-111B | Flue Gas from 100-H-101 Crude Charge Furnace Stack | 0 ~ 1,000 | °F | 555°F | 875°F |  |  |  | Interlock 8A
825°F
400°F
[9 empty] | 350°F | Interlock 8B
100-TT-1303 | 100-PD-113 | Heavy Naphtha from 100-T-101 Main Crude Fractionator | 0 ~ 500 | °F | 332°F |  | 360°F
300°F
100-TT-1304 | 100-PD-113 | Kerosene from 100-T-101 Main Crude Fractionator | 0 ~ 700 | °F | 432°F |  | 470°F
395°F
100-TT-1305 | 100-PD-113 | Gas Oil from 100-T-101 Main Crude Fractionator | 0 ~ 1,000 | °F | 563°F |  | 620°F
510°F
100-TT-1308 | 100-PD-113 | 100-T-101 Main Crude Fractionator Flash Zone | 0 ~ 1,000 | °F | 646°F | 700°F |  |  |  | Interlock 40
675°F
100-TT-1314 | 100-PD-113 | 100-T-101 Main Crude Fractionator Bottoms | 0 ~ 1,000 | °F | 602°F |  |  | 550°F
100-TT-1324 | 100-PD-113 | 100-T-101 Main Crude Fractionator Overhead | 0 ~ 500 | °F | 217°F |  | 240°F
100-TT-1718 | 100-PD-117 | 100-E-119 Light Naphtha Product Trim Cooler Outlet | 0 ~ 200 | °F | 100.4°F |  | 105°F
100-TT-1804 | 100-PD-118 | 100-T-105 Light Naphtha Stabilizer | 0 ~ 500 | °F | 280.5°F |  | 310°F
245°F
100-TT-1824 | 100-PD-118 | T-105 Light Naphtha Stabilizer Top Temperature | 0~500 | ° F | 135°F |  | 150°F | 120°F
100-TT-2206 | 100-PD-122 | Kerosene Product to 100-V-107 Kerosene Clay Filter Bed | 0 ~ 200 | ° F | 100.4°F |  | 130°F
100-TT-2307 | 100-PD-123 | Gas Oil Product to Storage | 0 ~ 200 | °F | 124.1°F |  | 139°F
100-TT-2609 | 100-PD-126 | ATB Product from 100-E-116 ATB/Water Cooler | 0 ~ 450 | °F | 215°F |  | 250°F
155°F
100-FI-1023 | 100-PD-110 | Gas oil pump around off of 100-E-106 | 0 ~ 10,000 | BPD | 10,000 |  |  | 1,000